## Heating Load Disagg
BTU/gal | 91500 | BTU/gal P
Total Boiler load | 41.3% | Total Load
Total Boiler load | 9800 | gallons/yr
Total Boiler load | 896700000 | BTU/yr | 102363.0137 | BTU/hr | 29999.638 | W | 29.9996 | kW
[7 empty] | 10.6645 | kW
Longhouse LxW | 95x63
Longhouse Height | 20-22
Longhouse SQFT | 6000
Longhouse S1 | 1995
Longhouse S2 | 1995
Longhouse S3 | 1250
Longhouse S4 | 1386
SUM | 12626
Ed. Center LxW | 83x49
Ed. Center Height | 2026-10-12
Ed. Center SQFT | 4060
Ed. Center S1 | 830
Ed. Center S2 | 996
Ed. Center S3 | 539
Ed. Center S4 | 539
SUM | 6964
TOTAL | 19590
LH % | 0.64451 | 577934364.5 | BTU/yr | 577.9344 | MMBTU/yr
EDC % | 0.35549 | 318765635.5 | BTU/yr | 318.7656 | MMBTU/yr

## HX Design Matrix
Q=UA(LMTD) |  |  |  | EWT 195 -> 140
EAT 55 - 70
Ed. Center Heating Load |  |  |  | LWT 170-95
Q | 318.7656 | MMBTU/yr |  | LAT 105 - 95
Changing EAT | Q | EWT | EAT | LWT | LAT | dT1 | dT2 | LMTD | UA | Scaling Factor | Changing LAT | Q | EWT | EAT | LWT | LAT | dT1 | dT2 | LMTD | UA | Scaling Factor
BAU | 318.7656 | 195 | 55 | 170 | 105 | 90 | 115 | 101.9898 | 3.1255 |  | BAU | 318.7656 | 195 | 65 | 170 | 95 | 100 | 105 | 102.4797 | 3.1105
A | 318.7656 | 140 | 55 | 130 | 105 | 35 | 75 | 52.4838 | 6.0736 | 1.9433 | A | 318.7656 | 140 | 65 | 130 | 95 | 45 | 65 | 54.3885 | 5.8609 | 1.8752
B | 318.7656 | 140 | 55 | 125 | 105 | 35 | 70 | 50.4943 | 6.3129 | 2.0198 | B | 318.7656 | 140 | 65 | 125 | 95 | 45 | 60 | 52.1409 | 6.1135 | 1.956
C | 318.7656 | 140 | 55 | 120 | 105 | 35 | 65 | 48.4622 | 6.5776 | 2.1045 | C | 318.7656 | 140 | 65 | 120 | 95 | 45 | 55 | 49.8329 | 6.3967 | 2.0466
D | 318.7656 | 140 | 55 | 115 | 105 | 35 | 60 | 46.3825 | 6.8725 | 2.1989 | D | 318.7656 | 140 | 65 | 115 | 95 | 45 | 50 | 47.4561 | 6.7171 | 2.1491
E | 318.7656 | 140 | 55 | 110 | 105 | 35 | 55 | 44.2492 | 7.2039 | 2.3049 | E | 318.7656 | 140 | 65 | 110 | 95 | 45 | 45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
F | 318.7656 | 140 | 55 | 105 | 105 | 35 | 50 | 42.0551 | 7.5797 | 2.4251 | F | 318.7656 | 140 | 65 | 105 | 95 | 45 | 40 | 42.4509 | 7.509 | 2.4025
G | 318.7656 | 140 | 55 | 95 | 105 | 35 | 40 | 37.4444 | 8.513 | 2.7238 | G | 318.7656 | 140 | 65 | 95 | 95 | 45 | 30 | 36.9946 | 8.6166 | 2.7569
H | 318.7656 | 140 | 55 | 90.0001 | 105 | 35 | 35.0001 | 35.0001 | 9.1076 | 2.914 | H | 318.7656 | 140 | 65 | 90 | 95 | 45 | 25 | 34.026 | 9.3683 | 2.9974
Changing EAT | Q | EWT | EAT | LWT | LAT | dT1 | dT2 | LMTD | UA | Scaling Factor | Changing LAT | Q | EWT | EAT | LWT | LAT | dT1 | dT2 | LMTD | UA | Scaling Factor
BAU | 318.7656 | 195 | 60 | 170 | 105 | 90 | 110 | 99.6658 | 3.1983 |  | BAU | 318.7656 | 195 | 65 | 170 | 100 | 95 | 105 | 99.9166 | 3.1903
A | 318.7656 | 140 | 60 | 130 | 105 | 35 | 70 | 50.4943 | 6.3129 | 2.0198 | A | 318.7656 | 140 | 65 | 130 | 100 | 40 | 65 | 51.4925 | 6.1905 | 1.9807
B | 318.7656 | 140 | 60 | 125 | 105 | 35 | 65 | 48.4622 | 6.5776 | 2.1045 | B | 318.7656 | 140 | 65 | 125 | 100 | 40 | 60 | 49.3261 | 6.4624 | 2.0677
C | 318.7656 | 140 | 60 | 120 | 105 | 35 | 60 | 46.3825 | 6.8725 | 2.1989 | C | 318.7656 | 140 | 65 | 120 | 100 | 40 | 55 | 47.1026 | 6.7675 | 2.1653
D | 318.7656 | 140 | 60 | 115 | 105 | 35 | 55 | 44.2492 | 7.2039 | 2.3049 | D | 318.7656 | 140 | 65 | 115 | 100 | 40 | 50 | 44.8142 | 7.113 | 2.2758
E | 318.7656 | 140 | 60 | 110 | 105 | 35 | 50 | 42.0551 | 7.5797 | 2.4251 | E | 318.7656 | 140 | 65 | 110 | 100 | 40 | 45 | 42.4509 | 7.509 | 2.4025
F | 318.7656 | 140 | 60 | 105 | 105 | 35 | 45 | 39.7908 | 8.011 | 2.5632 | F | 318.7656 | 140 | 65 | 105 | 100 | 40 | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
G | 318.7656 | 140 | 60 | 95 | 105 | 35 | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | G | 318.7656 | 140 | 65 | 95 | 100 | 40 | 30 | 34.7606 | 9.1703 | 2.9341
H | 318.7656 | 140 | 60 | 90 | 105 | 35 | 30 | 32.4358 | 9.8276 | 3.1444 | H | 318.7656 | 140 | 65 | 90 | 100 | 40 | 25 | 31.9146 | 9.9881 | 3.1957
Changing EAT | Q | EWT | EAT | LWT | LAT | dT1 | dT2 | LMTD | UA | Scaling Factor | Changing LAT | Q | EWT | EAT | LWT | LAT | dT1 | dT2 | LMTD | UA | Scaling Factor
BAU | 318.7656 | 195 | 65 | 170 | 105 | 90 | 105 | 97.3074 | 3.2759 |  | BAU | 318.7656 | 195 | 65 | 170 | 105 | 90 | 105 | 97.3074 | 3.2759
A | 318.7656 | 140 | 65 | 130 | 105 | 35 | 65 | 48.4622 | 6.5776 | 2.1045 | A | 318.7656 | 140 | 65 | 130 | 105 | 35 | 65 | 48.4622 | 6.5776 | 2.1045
B | 318.7656 | 140 | 65 | 125 | 105 | 35 | 60 | 46.3825 | 6.8725 | 2.1989 | B | 318.7656 | 140 | 65 | 125 | 105 | 35 | 60 | 46.3825 | 6.8725 | 2.1989
C | 318.7656 | 140 | 65 | 120 | 105 | 35 | 55 | 44.2492 | 7.2039 | 2.3049 | C | 318.7656 | 140 | 65 | 120 | 105 | 35 | 55 | 44.2492 | 7.2039 | 2.3049
D | 318.7656 | 140 | 65 | 115 | 105 | 35 | 50 | 42.0551 | 7.5797 | 2.4251 | D | 318.7656 | 140 | 65 | 115 | 105 | 35 | 50 | 42.0551 | 7.5797 | 2.4251
E | 318.7656 | 140 | 65 | 110 | 105 | 35 | 45 | 39.7908 | 8.011 | 2.5632 | E | 318.7656 | 140 | 65 | 110 | 105 | 35 | 45 | 39.7908 | 8.011 | 2.5632
F | 318.7656 | 140 | 65 | 105 | 105 | 35 | 40 | 37.4444 | 8.513 | 2.7238 | F | 318.7656 | 140 | 65 | 105 | 105 | 35 | 40 | 37.4444 | 8.513 | 2.7238
G | 318.7656 | 140 | 65 | 95 | 105 | 35 | 30 | 32.4358 | 9.8276 | 3.1444 | G | 318.7656 | 140 | 65 | 95 | 105 | 35 | 30 | 32.4358 | 9.8276 | 3.1444
H | 318.7656 | 140 | 65 | 90 | 105 | 35 | 25 | 29.7201 | 10.7256 | 3.4317 | H | 318.7656 | 140 | 65 | 90 | 105 | 35 | 25 | 29.7201 | 10.7256 | 3.4317
Changing EAT | Q | EWT | EAT | LWT | LAT | dT1 | dT2 | LMTD | UA | Scaling Factor | Changing LAT | Q | EWT | EAT | LWT | LAT | dT1 | dT2 | LMTD | UA | Scaling Factor
BAU | 318.7656 | 195 | 70 | 170 | 105 | 90 | 100 | 94.9122 | 3.3585 |  | BAU | 318.7656 | 195 | 65 | 170 | 110 | 85 | 105 | 94.6481 | 3.3679
A | 318.7656 | 140 | 70 | 130 | 105 | 35 | 60 | 46.3825 | 6.8725 | 2.1989 | A | 318.7656 | 140 | 65 | 130 | 110 | 30 | 65 | 45.267 | 7.0419 | 2.2531
B | 318.7656 | 140 | 70 | 125 | 105 | 35 | 55 | 44.2492 | 7.2039 | 2.3049 | B | 318.7656 | 140 | 65 | 125 | 110 | 30 | 60 | 43.2809 | 7.3651 | 2.3565
C | 318.7656 | 140 | 70 | 120 | 105 | 35 | 50 | 42.0551 | 7.5797 | 2.4251 | C | 318.7656 | 140 | 65 | 120 | 110 | 30 | 55 | 41.2449 | 7.7286 | 2.4728
D | 318.7656 | 140 | 70 | 115 | 105 | 35 | 45 | 39.7908 | 8.011 | 2.5632 | D | 318.7656 | 140 | 65 | 115 | 110 | 30 | 50 | 39.1523 | 8.1417 | 2.605
E | 318.7656 | 140 | 70 | 110 | 105 | 35 | 40 | 37.4444 | 8.513 | 2.7238 | E | 318.7656 | 140 | 65 | 110 | 110 | 30 | 45 | 36.9946 | 8.6166 | 2.7569
F | 318.7656 | 140 | 70 | 105 | 105 | 35 | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | F | 318.7656 | 140 | 65 | 105 | 110 | 30 | 40 | 34.7606 | 9.1703 | 2.9341
G | 318.7656 | 140 | 70 | 95 | 105 | 35 | 25 | 29.7201 | 10.7256 | 3.4317 | G | 318.7656 | 140 | 65 | 95 | 110 | 30 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H | 318.7656 | 140 | 70 | 90 | 105 | 35 | 20 | 26.8041 | 11.8924 | 3.805 | H | 318.7656 | 140 | 65 | 90 | 110 | 30 | 25 | 27.4241 | 11.6236 | 3.719

## Presentable Matrix
Scenario | Q [MMBTU/yr] | EWT [F] | EAT [F] | LWT [F] | LAT [F] | dT1 | dT2 | LMTD | UA [MMBtu/yr*F] | Scaling Factor
BAU | 318.7656 | 195 | 65 | 170 | 105 | 90 | 105 | 97.3074 | 3.2759 | 1
New EWT, Const LAT, Low EAT, High LWT | 318.7656 | 140 | 55 | 130 | 105 | 35 | 75 | 52.4838 | 6.0736 | 1.9433
New EWT, Const LAT, Low EAT, Low LWT | 318.7656 | 140 | 55 | 90.0001 | 105 | 35 | 35.0001 | 35.0001 | 9.1076 | 2.914
New EWT, Const LAT, High EAT, High LWT | 318.7656 | 140 | 70 | 130 | 105 | 35 | 60 | 46.3825 | 6.8725 | 2.1989
New EWT, Const LAT, High EAT, Low LWT | 318.7656 | 140 | 70 | 90 | 105 | 35 | 20 | 26.8041 | 11.8924 | 3.805
Scenario | Q [MMBTU/yr] | EWT [F] | EAT [F] | LWT [F] | LAT [F] | dT1 | dT2 | LMTD | UA [MMBtu/yr*F] | Scaling Factor
BAU | 318.7656 | 195 | 65 | 170 | 105 | 90 | 105 | 97.3074 | 3.2759 | 1
New EWT, Const EAT, High LWT, Low LAT | 318.7656 | 140 | 65 | 130 | 95 | 45 | 65 | 54.3885 | 5.8609 | 1.8752
New EWT, Const EAT, High LWT, High LAT | 318.7656 | 140 | 65 | 130 | 110 | 30 | 65 | 45.267 | 7.0419 | 2.2531
New EWT, Const EAT, Low LWT, Low LAT | 318.7656 | 140 | 65 | 90 | 95 | 45 | 25 | 34.026 | 9.3683 | 2.9974
New EWT, Const EAT, Low LWT, High LAT | 318.7656 | 140 | 65 | 90 | 110 | 30 | 25 | 27.4241 | 11.6236 | 3.719

## Figure
Twater, in (hot) | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | Twater, out (cold) | LMTD = | dT1 - dT2
Tair, out (hot) | <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | Tair, in (cold) |  | ln ( dT1 / dT2 )
dT1 |  | dT2
Q=UA(LMTD)

## Sheet5
[13 empty] | FCU Model | 190F Power [kW] | 140F Power [kW] | % | % Reduction | Peak Load [kW] | 190F Units Needed | 140F Units Needed | New Units
[13 empty] | HE-Z 50/RPM-50 | 16.4706 | 11.356 | 0.68947 | 0.31053 | 39.4 | 2.3921 | 3.4695 | 1.0774
|  |  |  | w=Cp*m*p*dT | [8 empty] | HE-Z 70/RPM-70 | 23.3578 | 15.4854 | 0.66297 | 0.33703 | 39.4 | 1.6868 | 2.5443 | 0.85753
[13 empty] | HE-Z 100/RPM-100-4 | 32.9119 | 22.7119 | 0.69008 | 0.30992 | 39.4 | 1.1971 | 1.7348 | 0.53764
[13 empty] | HE-Z 100/RPM-100-5 | 39.2715 | 25.809 | 0.65719 | 0.34281 | 39.4 | 1.0033 | 1.5266 | 0.52333
0.32507
%
1.4504
[16 empty] | 1.5084 |  | Average cost of replacing heat exchanger |  |  | 1500
[16 empty] | 1.4491 |  |  | range | 500 | 3500
FCU | 190F [BTU/hr] | W | CFM [ft^3/min] | m^3/s | p [kg/m^3] | Cp [J/kgK] | dT (190) | EWT [F] | EAT [60F -> K] | LWT [K] | LWT [F] | d(WT) |  |  |  | 1.5216
HE-Z 50/RPM-50 | 56200 | 16470.5941 | 550 | 0.25957 | 1.125 | 1000 | 56.4028 | 190 | 288.706 | 345.1088 | 161.5259 | 28.4741
HE-Z 70/RPM-70 | 79700 | 23357.7643 | 750 | 0.35396 | 1.125 | 1000 | 58.6576 | 190 | 288.706 | 347.3636 | 165.5845 | 24.4155
HE-Z 100/RPM-100-4 | 112300 | 32911.8812 | 1100 | 0.51914 | 1.125 | 1000 | 56.3526 | 190 | 288.706 | 345.0586 | 161.4356 | 28.5644 | [5 empty] | https://rahnindustries.com/2023/03/24/heat-exchanger-replacement-cost-guide/
HE-Z 100/RPM-100-5 | 134000 | 39271.5234 | 1250 | 0.58993 | 1.125 | 1000 | 59.1728 | 190 | 288.706 | 347.8788 | 166.5118 | 23.4882
Heat pump heat exchanger 2-4k
FCU | 160F [BTU/hr] | W | CFM [ft^3/min] | m^3/s | p [kg/m^3] | Cp [J/kgK] | dT (160) | EWT [F] | EAT [60F -> K] | LWT [K] | LWT [F] | d(WT) | [6 empty] | Boiler heat exchanger 2-4.5k
HE-Z 50/RPM-50 | 44400 | 13012.3555 | 550 | 0.25957 | 1.125 | 1000 | 44.5602 | 160 | 288.706 | 333.2662 | 140.2092 | 19.7908
HE-Z 70/RPM-70 | 62900 | 18434.1703 | 750 | 0.35396 | 1.125 | 1000 | 46.2931 | 160 | 288.706 | 334.9991 | 143.3284 | 16.6716
HE-Z 100/RPM-100-4 | 84300 | 24705.8912 | 1100 | 0.51914 | 1.125 | 1000 | 42.3021 | 160 | 288.706 | 331.0081 | 136.1446 | 23.8554
HE-Z 100/RPM-100-5 | 100700 | 29512.2568 | 1250 | 0.58993 | 1.125 | 1000 | 44.4679 | 160 | 288.706 | 333.1739 | 140.043 | 19.957
FCU | 140F [BTU/hr] | W | CFM [ft^3/min] | m^3/s | p [kg/m^3] | Cp [J/kgK] | dT (140) | EWT [F] | EAT [60F -> K] | LWT [K] | LWT [F] | d(WT)
HE-Z 50/RPM-50 | 38748.1614 | 11355.9651 | 550 | 0.25957 | 1.125 | 1000 | 38.888 | 140 | 288.706 | 327.594 | 130 | 10
HE-Z 70/RPM-70 | 52838.4019 | 15485.407 | 750 | 0.35396 | 1.125 | 1000 | 38.888 | 140 | 288.706 | 327.594 | 130 | 10
HE-Z 100/RPM-100-4 | 77496.3227 | 22711.9302 | 1100 | 0.51914 | 1.125 | 1000 | 38.888 | 140 | 288.706 | 327.594 | 130 | 10
HE-Z 100/RPM-100-5 | 88064.0031 | 25809.0116 | 1250 | 0.58993 | 1.125 | 1000 | 38.888 | 140 | 288.706 | 327.594 | 130 | 10
1.4504
1.5084
1.4491
1.5216
1.4824
| CAPEX |  | Bar chart w full life time costs w error bars
Propane boiler
EBoiler
LTHP+FCU(#s)
HTHP
[5 empty] | mmbtu | 2000 Wh | 1 yr | W
| 318.7656 | MMBTU/yr |  |  | yr | 1mmbtu | 8760 hr
| 93420985.94 | Wh/yr
| 10664.4961 | W